医院配电间设备维修改造及预防性复检试验询价采购需求

一、项目概况

1. 项目名称：医院配电间设备故障维修、配件更换改造及竣工预防性复检试验项目

2. 项目地点：医院配电间（304、308、312柜体及环网柜、配电机房全域）

3. 项目背景：经电力专业机构校验检测，医院高低压配电设备存在配件老化、性能不达标等安全隐患，不符合电力安全运行标准。现通过三家比价询价方式选定具备电力专业资质的服务商，完成指定设备配件更换、电力改造施工、辅材配套安装、现场人工调试工作，改造完工后需全面开展电力预防性复检试验，出具正规合格检测报告，确保全院配电系统安全合规、达标运行。

4. 采购方式：三家单位比价询价、择优中标

5. 服务周期：合同签订后5个工作日内完成全部改造施工、试验检测及报告交付工作

二、采购服务范围及工作内容

本项目为包工、包料、包施工、包调试、包复检、包合格验收、包出具正规报告的全包服务，不含前期检测费用，具体分为设备配件更换改造、现场施工配套、竣工预防性复检试验三大板块。

（一）指定设备配件更换改造（严格按照校验报告规格型号施工）

所有更换配件需为全新正品、符合国家电力行业标准，规格参数与校验报告完全一致，具体清单如下：

1. 框架断路器：CDW1-2000/1250A 抽出式380V，1台

2. 铅酸免维护电池：TTK12-65 12V65AH，18节

3. 高压电缆终端头：70-120热缩型，5套（用于门诊楼308柜及环网柜进出线端）

4. 高压负荷开关：FKN12-12RD/T125，1台（门诊楼环网柜专用）

5. 高压传感器：CG5-10Q/70*130，3组（适配304、308、312柜体）

6. 穿墙套管：TG4-10Q/100*100，3只

7. 电流互感器：30/5型号，2只（304柜专用）

8. 电流互感器：100/5型号，4只（308、312柜专用）

（二）现场配套施工服务

1. 全套辅材施工：包含铜排改造、线路接驳、固定配件、绝缘耗材、密封材料等所有配套辅材的采购与安装，保障设备稳定运行；

2. 人工安装调试：配备专业电力施工人员，完成所有新旧设备拆卸、更换、接线、调试、清洁工作，共计8人/天标准化施工；

3. 现场安全防护：施工期间落实电力安全防护措施，设置警示标识，杜绝漏电、短路、设备损坏等安全事故，全程保障医院用电安全，最大限度降低施工对院区正常运营的影响。

（三）竣工后专项预防性复检试验（核心必做项）

所有改造施工全部完成后，服务商必须严格依据《电力设备预防性试验规程（DL/T596-2021）》标准，对本次改造的全部高低压配电设备、环网柜、柜体线路、终端设备开展全方位复检试验，具体试验内容包含但不限于：

1. 高低压柜体绝缘性能试验、耐压试验、通断性能检测；

2. 断路器、负荷开关动作性能、保护参数校验调试；

3. 电流互感器、高压传感器精度校准及功能检测；

4. 电池组内阻、充放电性能全面检测；

5. 高压电缆终端头、穿墙套管绝缘及密封性检测；

6. 配电系统整体稳压、负载、安全隐患全面排查。

试验完成后，必须出具具有法律效力、电力行业认可的正式预防性试验合格报告，明确设备改造后各项指标达标、系统运行安全合规，作为项目验收、备案、电力合规核查的唯一依据。

三、供应商资格与资质要求

1. 主体资格：供应商为合法注册的独立法人企业，具备有效的营业执照。

2. 电力专项资质：

具备有效的电力设施承装（修、试）三级及以上许可资质，许可范围需覆盖本次项目的安装、维修及试验业务；

具备有效的输变电工程专业承包贰级及以上资质，或同等电力工程施工资质；

具备有效的施工劳务备案资质，可合法开展劳务作业。

3. 安全生产条件：具备有效的安全生产许可证，许可范围含建筑施工，证书在有效期内，无安全生产不良记录。

4. 项目经验与信用：具备医院、企事业单位配电改造及电力预防性试验同类项目施工经验，近三年无安全生产不良记录、无招投标失信记录、无重大质量事故。

5. 人员管控要求：

现场所有施工、试验作业人员必须持证上岗，需具备高压电工证、低压电工证、电气试验证、电力电缆作业证等相关有效上岗证件；

投标时须由投标公司出具本项目作业人员专属在职证明，列明人员信息、岗位及证件信息，并加盖企业公章；严禁挂靠人员、外聘临时人员参与本项目施工及试验工作。

6. 履约能力：能够独立完成设备采购、施工改造、试验检测、报告出具全流程工作，不允许转包、分包。

四、报价要求

1. 本次报价为含税、含设备、含辅材、含人工、含施工、含调试、含复检试验、含报告出具、含运输装卸、含安全防护的最终包干总价，采购人无需额外支付任何费用；

2. 报价包含项目所有明细费用，供应商自主核算全部成本，漏项、缺项均视为包含在总报价内，后期不予增补费用；

3. 三家供应商独立报价，采购人以资质合规、方案完善、价格合理、售后可靠为原则择优确定中标单位；

4. 报价需附详细分项报价清单，明确设备、辅材、人工、试验、税费等明细。

五、项目验收标准

1. 所有更换设备型号、参数、数量100%符合校验报告及本采购需求要求，设备全新无瑕疵、资料齐全（合格证、质保书、检测报告）；

2. 施工工艺符合国家电力施工规范，线路规整、安装牢固、系统运行稳定，无安全隐患；

3. 全部预防性复检试验数据合格，出具正式、有效、可备案的电力预防性试验合格报告；

4. 改造后配电系统通过院内及电力合规核查，满足医院长期安全稳定用电需求；

5. 项目整体无质量问题、无遗留隐患，一次性验收合格。

六、售后质保与响应要求

1. 所有更换设备提供不少于1年免费质保，施工工程提供1年质保期；

2. 故障响应要求：质保期内，设备及施工出现任何故障、质量问题，服务商承诺1小时内响应并抵达现场，开展免费维修、更换、故障排查工作；全年24小时不间断提供技术咨询、远程指导、技术支持服务；

七、其他说明

1. 服务商需严格遵守医院院区施工管理规定，文明施工、限时施工、完工清场；

2. 项目所有试验数据、竣工报告、设备资料需全部移交采购人存档备案，配合上级电力核查工作。

