第二住院部弱电竖井氧气管道改造工程方案及图纸说明

一、工程概况

本工程为南华大学附属第七医院（湖南省荣军优抚医院）第二住院部氧气管道专项改造工程。

原氧气管道敷设于弱电竖井内，不符合《医用气体工程技术规范》（GB 50751-2012）强条要求，存在安全隐患、电磁干扰风险、运维检修困难。

本次改造将全部移除弱电竖井内原有氧气管路，重新规划独立管道井敷设路径，实现医用氧气管道与弱电管线完全物理分隔，保障供氧系统安全、稳定、合规运行。

二、改造范围

1. 第二住院部负一楼医用氧气主管接驳点重新开口、接驳、分流。

2. 新建负一楼至9层竖向氧气主管立管，全程敷设在专用空管道井内，不进入弱电竖井。

3. 2—9层每层设置独立二级减压箱，由立管接出，稳压后接入每层病房走道主供氧管网。

4. 废除弱电竖井内全部原有氧气支管、固定支架、穿墙套管。

5. 完成新管道试压、吹扫、气密性试验、供氧系统调试、标识挂牌、验收备案。

三、改造施工工艺说明

1. 负一楼主管接驳改造

- 在负一楼原有医用氧气主管道合规位置开设接驳口。

- 加装专用阀门、过滤器、三通分流管件。

- 新建竖向主管向上接入专用管道井，全程独立敷设，与弱电、强电管线完全隔离。

- 接驳处设置固定支架、防震支架、防腐处理、色标标识。

2. 负一楼至9楼立管系统改造

- 新建医用脱脂紫铜管/不锈钢医用气体专用管道，自负一楼直通9层管井。

- 立管全程垂直敷设，管井内单独排布，设置间距合规的固定支架、防晃支架、穿墙密闭套管。

- 管道全程保持坡度合规、无袋形、无积气积水死角。

- 全程规避弱电桥架、弱电竖井、通信线路、消防弱电线路，完全满足国标隔离距离。

3. 每层二级减压箱布置（2–9层全覆盖）

每层管道井立管引出支管，接入楼层二级减压稳压箱，配置：

- 医用氧气二级减压阀

- 稳压压力表、低压报警接口

- 楼层总控制球阀

- 过滤器、排污接口

- 检修预留段

经二级减压稳压后，稳定输出标准医用供氧压力，接入每层走道水平主供氧管道，保障各病房终端压力稳定、流量充足。

四、合规依据

1. 《医用气体工程技术规范》GB 50751-2012

2. 《医院洁净手术部建筑技术规范》

3. 《建筑设计防火规范》GB50016

4. 卫健部门医用氧气安全管理专项要求

核心合规点：医用氧气管道严禁与弱电线路同井敷设，本次改造彻底整改违规敷设问题。

- 全套配套图纸内容

项目实施必须具备完整设计施工图，竣工移交同步提交竣工图纸，加盖章，作为立项、采购、施工、验收、资产归档必备资料。

六、施工重点与安全要求

1. 全程停气分段施工、分段接驳，保障病区不停供或错峰施工。

2. 所有管材、阀件、减压设备均为医用气体专用资质产品，资料齐全可溯源。

3. 完工后做强度试验、气密性试验、洁净吹扫、系统稳压24小时测试。

4. 全部管道井洞口完成防火封堵、密闭封堵，符合消防及院感要求。

5. 全程杜绝与弱电管线交叉、并行混敷问题，彻底消除原有隐患。

七、改造完成效果

1. 彻底解决氧气管道敷设在弱电竖井内的违规问题。

2. 实现全院2–9层氧气压力分级稳压，供氧更平稳、安全。

3. 管路布局规范、检修便捷、符合各级检查标准。

4. 资料、图纸、验收全套闭环，可用于消防、审计备查。